## Normalverfahren
Prüfprotokoll
März 2013
DRUCKPRÜFUNG FÜR ROHRLEITUNGEN MIT NORMALVERFAHREN
[34 empty] | Durchmesser |  |  |  | 0
[7 empty] | Druckprüfung gemäss SVGW Richtlinie W4, Druckverlustmethode | [25 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | Material | Mat ja | Durchm ja | Wahl | Material | Durchmesser | Vorprüfung | Hauptprüfung | E-Modul | f | Druckabfallprüf. | Zulässiger Druckabfall | PE 100 | SDR 17 (S8) PN10 |  | SDR 11 (S5) PN16
| SITUATION | [31 empty] | 1 |  |  | Innenbeschichtung |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 2 | 32 | 3 |  |  | Guss duktil Zementmörtelaukleid. | 0 | 1 | 0 | Guss duktil Zementmörtelaukleid. | ≤400 | 24 | 3 | 170000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE!
| Datum Druckprüfung : | [15 empty] | Druckzone : | [15 empty] | 3 | 40 |  | Zementmörtel |  | Guss duktil K9 ECOPUR | 0 | 0 | 0 | Guss duktil Zementmörtelaukleid. | 500 bis 700 | 24 | 12 | 170000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | DN | e | DI | e | DI
| Testabschnitt von : | [14 empty] | nach | [16 empty] | 4 | 50 |  | PUR |  | Stahl mit Zementmörtelauskl. | 0 | 0 | 0 | Guss duktil Zementmörtelaukleid. | >700 | 24 | 24 | 170000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 25 |  |  | 2.3 | 20.4
| Plan Nr. : | [12 empty] | Adresse : | [18 empty] | 5 | 63 |  | GFK |  | Stahl ohne Zementmörtelauskl. | 0 | 1 | 0 | Stahl mit Zementmörtelauskl. | ≤400 | 24 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | 32 |  |  | 2.9 | 26.2
| Verantwortlich : | [12 empty] | Wetter : | [9 empty] | Temperatur : | [5 empty] | ° C |  |  | 6 | 75 |  | Keine |  | Stahl, Beton innen + aussen | 0 | 0 | 0 | Stahl mit Zementmörtelauskl. | 500 bis 700 | 24 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 40 |  |  | 3.7 | 32.6
[33 empty] | 7 | 80 |  |  |  | GFK | 0 | 0 | 0 | Stahl mit Zementmörtelauskl. | >700 | 24 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 50 |  |  | 4.6 | 40.8
| ROHRLEITUNG UND ARMATUREN | [15 empty] | Werte für Normalverfahren mit Wasserverlustmethode | [15 empty] | 8 | 90 |  |  |  | PE 80 S5 | 0 | 1 | 0 | Guss duktil K9 ECOPUR | ≤400 | 1 | 3 | 170000 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 63 |  |  | 5.8 | 51.4
| * : obligatorisch für Berechnung des max. Volumen | [15 empty] | DVzul |  | zul. nachzupump. Wasservol. | [10 empty] | ml |  |  | 9 | 100 |  | Aussenbeschichtung |  | PE 80 S8 | 0 | 0 | 0 | Guss duktil K9 ECOPUR | 500 bis 700 | 1 | 12 | 170000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 75 |  |  | 6.8 | 61.4
| Material : |  | * | [13 empty] | Δpzul |  | zul. Druckabsenkung | [10 empty] | bar |  |  | 10 | 110 | 2 |  |  | PE 100 S5 | 0 | 0 | 0 | Guss duktil K9 ECOPUR | >700 | 1 | 24 | 170000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 90 | 5.4 | 79.2 | 8.2 | 73.6
| Rohrhersteller : | [15 empty] | ID |  | Rohrinnendurchm. ohne Auskleid. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 11 | 125 |  | PUR |  | PE 100 S8 | 0 | 1 | 0 | Stahl ohne Zementmörtelauskl. | ≤400 | 1 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 110 | 6.6 | 96.8 | 10 | 90
| Durchmesser (DN) : |  |  |  | * |  |  |  |  | mm | [6 empty] | Kw |  | Kompressiosmodul von Wasser | [5 empty] | 2027 |  |  |  |  | N/mm2 |  |  | 12 | 140 |  | PE |  |  | 0 | 0 | 0 | Stahl ohne Zementmörtelauskl. | 500 bis 700 | 1 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 125 | 7.4 | 110.2 | 11.4 | 102.2
| Länge Prüfabschnitt (L) : |  |  |  | * |  |  | m | [8 empty] | ER |  | Elastizitätsmodul Rohrwerkstoff | [10 empty] | N/mm2 |  |  | 13 | 150 |  | Zementmörtel |  |  | 0 | 0 | 0 | Stahl ohne Zementmörtelauskl. | >700 | 1 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 140 | 8.3 | 123.4 | 12.7 | 114.6
| Bemerkungen : | [15 empty] | s |  | Wanddicke | [10 empty] | mm |  |  | 14 | 160 |  | PE + Zement |  |  | 0 | 1 | 0 | Stahl, Beton innen + aussen | ≤400 | 24 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | 160 | 9.5 | 141 | 14.6 | 130.8
[17 empty] | L |  | Länge Prüfabschnitt | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m |  |  | 15 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Stahl, Beton innen + aussen | 500 bis 700 | 24 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 180 | 10.7 | 158.6 | 16.4 | 147.2
[17 empty] | f |  | Ausgl.Faktor f. Lufteinschlüsse | [10 empty] | - |  |  | 16 | 200 |  | Schubsicherung |  |  | 0 | 0 | 0 | Stahl, Beton innen + aussen | >700 | 24 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 200 | 11.9 | 176.2 | 18.2 | 163.6
[33 empty] | 17 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 80 S5 | <200 | 12 | 3 | 800 | 1.05 | 2 | 0.3 | 225 | 13.4 | 198.2 | 20.5 | 184
[33 empty] | 18 | 250 |  | Steckmuffe schubgesichert |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S5 | 200 bis 400 | 12 | 6 | 800 | 1.05 | 2 | 0.6 | 250 | 14.8 | 220.4 | 22.8 | 204.4
[33 empty] | 19 | 280 |  | Steckmuffe Schubsicherung ausserhalb |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S5 | >400 | 12 | 12 | 800 | 1.05 | 2 | 1.2 | 280 | 16.6 | 246.8 | 25.4 | 229.2
| PRÜFUNGSVORBEREITUNGEN | [31 empty] | 20 | 300 |  | Steckmuffe nicht schubgesichert |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 80 S8 | <200 | 12 | 3 | 800 | 1.05 | 2 | 0.3 | 315 | 18.7 | 277.6 | 28.7 | 257.6
| Luft komplett aus Testabschnitt entfernen | [12 empty] | Manometer wenn möglich am Tiefpunkt platzieren | [18 empty] | 21 | 315 |  | Geschweisst |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S8 | 200 bis 400 | 12 | 6 | 800 | 1.05 | 2 | 0.6 | 355 |  |  | 32.3 | 290.4
| Drucktest gegen geschlossene Ventile vermeiden | [12 empty] | Sicherstellen, dass Prüfabschnitt gesichert ist (Schubsicherung, Widerlager etc.) | [18 empty] | 22 | 355 |  | Stumpfschweissung |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S8 | >400 | 12 | 12 | 800 | 1.05 | 2 | 1.2 | 400 |  |  | 36.4 | 327.2
| Anzahl geschlosse Ventile |  |  |  |  | 0 |  |  |  | (Tests gegen geschlossene Ventile vermeiden) | [22 empty] | 23 | 400 |  | Schweissmuffe (elektr.) |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 100 S5 | <200 | 12 | 3 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.3
| Wenn Druckstoss berechnet wurde, Wert : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 24 | 500 |  | Andere |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S5 | 200 bis 400 | 12 | 6 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.6
| Systembetriebsdruck (DP) | [10 empty] | * |  | bar |  | (Dyn. Druck des Netzes) | [16 empty] | 25 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S5 | >400 | 12 | 12 | 1200 | 1.05 | 2 | 1.2
| Höchster Systembetriebsdruck (MDP a oder c) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 26 | 700 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 100 S8 | <200 | 12 | 3 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.3
| Systemprüdruck (STP) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 27 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S8 | 200 bis 400 | 12 | 6 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.6
| STP begrenzt (bei geschloss. Ventilen, max 16 bar) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 28 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S8 | >400 | 12 | 12 | 1200 | 1.05 | 2 | 1.2
| Druck am höchsten Punkt (1.1 * MDP) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 29 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | GFK | <200 | 12 | 3 | Er = | 1.05 | 1 | 0.3
| Kraft die auf einen Blindflansch ausgeübt wird : | [14 empty] | N | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | GFK | 200 bis 400 | 12 | 6 | Er = | 1.05 | 1 | 0.6
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | GFK | >400 | 12 | 12 | Er = | 1.05 | 1 | 1.2
VORPRÜFUNG UND DRUCKABFALLPRÜFUNG
| Druck ansteigen lassen auf STP = | [7 empty] | bar |  |  | und halten während | [5 empty] | Stunden |  |  | Zeit |  |  |  | Druck |  |  |  | Manometer
| Druckabfallprüfung nach min. 1 Stunde durchführen | [13 empty] | Druck vor Wasserentnahme | [5 empty] | h | [6 empty] | P1
| Druck absenken um Δpg = | [10 empty] | bar |  |  | Druck nach Wasserentnahme | [5 empty] | h | [6 empty] | P2 |  |  |  | Sonnenschein
| Wasserentnahme messen ΔVg = | [10 empty] | ml |  |  | Max. Volumen |  |  |  |  | / |  | x | (P1 - P2) |  |  | mano | = |  |  |  | ml | Bewölkt
[6 empty] | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [25 empty] | Bedeckt |  |  |  | Druck
| HAUPTPRÜFUNG | [30 empty] | Regen |  |  |  | Druckstoss pauschal festgelegt |  | 2
| Druck bis STP erhöhen = | [9 empty] | bar |  |  |  | Druck am Anfang der Prüfung : | [5 empty] | h | [10 empty] | Schnee
| und warten |  |  | Stunden | [16 empty] | h | [14 empty] | Druckabfallprüfung
[21 empty] | h | [14 empty] | DVzul | zulässiges nachzupumpumpendes Wasservolumen
| Der zulässiger Druckabfall ist | [11 empty] | bar |  | Druck am Ende der Prüfung : | [5 empty] | h
Hauptprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen)
Bemerkungen :
| Verteiler | [11 empty] | Freigabe
| Klassierung : | [13 empty] | Visum des Verantwortlichen: | [10 empty] | Datum :
Kopie :
Normalverfahren Stand 4.6.12
Note on Z18: Automatische Berechnung für GGG K9, PE 80 und PE 100. Für die anderen Material-ien die gelben Zellen ausfüllen.
Druckstoss nicht gerechnet :
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Druckstoss berechnet:
MDPc = DP + Druckstoss
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
Für PE S8, STP max = 12 bar
ΔVzul = 0.1 * f *(π * ID2 * L) / 4 * Δpzul * (1/Kw + ID / (ER * s))