## Ess press PE
Prüfprotokoll
März 2013
DRUCKPRÜFUNG FÜR LEITUNGEN AUS POLYETHYLEN (PE) KONTRAKTIONSVERFAHREN
|  | Druckprüfung gemäss SVGW Richtlinie W4, Druckverlustmethode | [23 empty] | Aussendurchm. | Vk (S8) | Vk (S5) | FALSE |  | Serie | PN | Pab
| SITUATION | [28 empty] | 1 | S 8 | 10 | 2
[25 empty] | 1 | 32 |  | 1.28 |  |  | S 5 | 16 | 3.2
| Datum Druckprüfung : | [13 empty] | Druckzone : | [10 empty] | 40 |  | 1.95
| Testabschnitt von : | [12 empty] | nach | [11 empty] | 50 |  | 3.1
| Plan Nr. : | [10 empty] | Adresse : | [13 empty] | 63 |  | 4.95
| Verantwortlich : | [10 empty] | Wetter : | [6 empty] | Temperatur : |  |  |  |  | ° C |  | 75 | 8.3 | 7.22
[26 empty] | 90 | 12.01 | 10.35
| ROHRLEITUNG UND ARMATUREN | [24 empty] | 110 | 18.02 | 15.57
| Rohrverlegung durch : | [24 empty] | 125 | 23.76 | 20.04 |  | Druck
[26 empty] | 140 | 29.81 | 25.39 |  | Druckstoss pauschal festgelegt |  |  | 2 | bar
| Rohrhersteller : | [24 empty] | 160 | 38.93 | 32.9
| Aussendurchmesser |  |  |  | mm | [20 empty] | 180 | 49.26 | 41.79
| Serie : | [5 empty] | (PN | 10 |  | ) | [15 empty] | 200 | 60.81 | 51.74
| Totale Länge der Leitung : | [5 empty] | m | [18 empty] | 225 | 76.96 | 65.41
| Länge Prüfabschnitt (L) : | [5 empty] | m | [18 empty] | 250 | 95.9 | 81.27
[26 empty] | 280 | 120.17 | 102.17
| PRÜFUNGSVORBEREITUNGEN | [24 empty] | 315 | 151.94 | 129.22
| Luft komplett aus Testabschnitt entfernen | [24 empty] | 355 | 192.81 | 164.48
| Drucktest gegen geschlossene Ventile vermeiden | [24 empty] | 400 | 246.02 | 208.76
Manometer wenn möglich am Tiefpunkt platzieren
Sicherstellen, dass Prüfabschnitt gesichert ist (Schubsicherung, Widerlager etc.)
Die Temperatur des Rohres soll konstant sein, wenn möglich < 20 °C
| Anzahl geschlosse Ventile |  |  |  |  | (wenn geschlossenes Ventil, STP limitiert auf 16 bar)
| Wenn Druckstoss berechnet wurde, Wert : | [10 empty] | bar
| Systembetriebsdruck (DP) | [6 empty] | * |  |  |  | bar |  | (Dyn. Druck des Netzes)
| Höchster Systembetriebsdruck (MDP a oder c) : | [10 empty] | bar
| Systemprüdruck (STP) : | [10 empty] | bar
| STP begrenzt (bei geschloss. Ventilen, max 16 bar) : | [7 empty] | 12 |  |  | bar
| Druck am höchsten Punkt (1.1 * MDP) : | [10 empty] | bar
VORPRÜFUNG
| Druck ansteigen lassen auf STP = |  |  |  | 12 | bar, in weniger als 10 Minuten, beibehalten während | [10 empty] | 30 | Minuten |  | Zeit |  |  | Druck |  |  | Sonne
| Ruhepause während 1 Stunde | [14 empty] | Druck Anfang Ruhepause |  |  |  | h | [5 empty] | Bewölkt
| Der Druck muss höher sein als : | [5 empty] | bar | [8 empty] | Druck nach 1 Stunde |  |  |  | h | [5 empty] | Bedeckt
|  |  |  | Vorprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [21 empty] | Regen
| HAUPTPRÜFUNG UND DRUCKABFALLPRÜFUNG | [24 empty] | Schnee
| Druck absenken um Δpab = |  |  |  | 2 | bar, in weniger als 3 Minuten | [10 empty] | Vor Absenkung |  |  | h
| Entnommenes Volumen messen, ΔVab = | [9 empty] | Liter | [5 empty] | Nach Absenkung |  |  | h
| Entnommenes Volumen darf max. ΔVzul= | [9 empty] | Liter sein
[17 empty] | 1 Minute |  |  | h
|  |  | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [13 empty] | 5 Minuten |  |  | h
[17 empty] | 10 Minuten |  |  | h
|  |  | Die Leitung wird als dicht betrachtet, wenn sich während der Kontraktionsphase eine steigende Drucklinie zeigt (siehe Grafik oben). Im Zweifelsfalle kann die Zeit für die Kontraktionsphase bis auf 90 Minuten erhöht werden. Der maximal erlaubte Druck-abfall ist 0.20 bar vom Maximaldruck in der Kontraktionsphase. | [13 empty] | 20 Minuten |  |  | h
[17 empty] | 30 Minuten |  |  | h
[17 empty] | (60 Minuten) |  |  | h
[17 empty] | (90 Minuten) |  |  | h
Hauptprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen)
Bemerkungen :
| Verteiler | [7 empty] | Freigabe
| Klassierung : | [11 empty] | Visum des Verantwortlichen: | [7 empty] | Datum :
Kopie :
Kontraktionsverfahren Stand 4.6.12
P > 0.8 · STP
Δpab
PE S5 : 3.2 bar
PE S8 : 2.0 bar
ΔVzul [Liter] = Vk ·L / 1000
Ruhephase
Δp < 20% STP
Druckhalte- phase
Druckabsenk-ung Δpab
Kontraktions- phase
30 min
60 min
30 min
90 min
dicht
undicht
Δp
Δp
étanche
Δp ≤ 0.20 bar
undicht
Δp  0.2 bar
Im Zweifelsfalle, Prüfzeit bis 90 min verlängern
STP
Druckstoss nicht gerechnet :
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Druckstoss berechnet:
MDPc = DP + Druckstoss
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
Für PE S8, STP max = 12 bar
Vorbereitungs-phase 1 h
OD Vk(S8) Vk(S5)
32 1.28
40 1.95
50 3.10
63 4.95
75 8.30 7.22
90 12.01 10.35
110 18.02 15.57
125 23.76 20.04
140 29.81 25.39
160 38.93 32.90
180 49.26 41.79
200 60.81 51.74
225 76.96 65.41
250 95.90 81.27
280 120.17 102.17
315 151.94 129.22
355 192.81 164.48
400 246.02 208.76
Verlegung im Graben
Rohreinzug
Berstlining