## Procedimento normale
Protocollo di verifica
Marzo 2013
PROVA DI TENUTA PER CONDOTTE CON PROCEDIMENTO NORMALE
[34 empty] | Diametro |  |  |  | 0
[7 empty] | Prova di tenuta conformemente alla direttiva SSIGA W4, metodo della perdita di pressione | [25 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | Materiale | Mat sì | Diam sì | Scelta | Materiale | Diametro | Prova preliminare | Prova principale | Modulo elastico | f | Prova del calo di pressione | Calo di pressione ammesso | PE 100 | SDR 17 (S8) PN10 |  | SDR 11 (S5) PN16
| SITUAZIONE | [31 empty] | 1 |  |  | Rivestimento interno |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 2 | 32 | 3 |  |  | Ghisa duttile rivestimento malta cementizia | 0 | 1 | 0 | Ghisa duttile rivestimento malta cementizia | ≤400 | 24 | 3 | 170000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE!
| Data prova di tenuta: | [15 empty] | Zona di pressione : | [15 empty] | 3 | 40 |  | Malta cementizia |  | Ghisa duttile K9 ECOPUR | 0 | 0 | 0 | Ghisa duttile rivestimento malta cementizia | da 500 a 700 | 24 | 12 | 170000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | DN | e | DI | e | DI
| Tratto di prova da : | [14 empty] | a | [16 empty] | 4 | 50 |  | PUR |  | Acciaio con rivestimento in malta cementizia | 0 | 0 | 0 | Ghisa duttile rivestimento malta cementizia | >700 | 24 | 24 | 170000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 25 |  |  | 2.3 | 20.4
| N° piano: | [12 empty] | Indirizzo: | [18 empty] | 5 | 63 |  | PRFV |  | Acciaio senza rivestimento in malta cementizia | 0 | 1 | 0 | Acciaio con rivestimento in malta cementizia | ≤400 | 24 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | 32 |  |  | 2.9 | 26.2
| Responsabile: | [12 empty] | Tempo: | [9 empty] | Temperatura: | [5 empty] | ° C |  |  | 6 | 75 |  | Nessuno |  | Acciaio, calcestruzzo interno + esterno | 0 | 0 | 0 | Acciaio con rivestimento in malta cementizia | da 500 a 700 | 24 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 40 |  |  | 3.7 | 32.6
[33 empty] | 7 | 80 |  |  |  | PRFV | 0 | 0 | 0 | Acciaio con rivestimento in malta cementizia | >700 | 24 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 50 |  |  | 4.6 | 40.8
| TUBAZIONE E VALVOLE | [15 empty] | Valori per procedimento normale con metodo della perdita d’acqua | [15 empty] | 8 | 90 |  |  |  | PE 80 S5 | 0 | 1 | 0 | Ghisa duttile K9 ECOPUR | ≤400 | 1 | 3 | 170000 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 63 |  |  | 5.8 | 51.4
| * : obbligatorio per il calcolo del volume max. | [15 empty] | Dvamm |  | Volume d’acqua ammissibile da pompare | [10 empty] | ml |  |  | 9 | 100 |  | Rivestimento esterno |  | PE 80 S8 | 0 | 0 | 0 | Ghisa duttile K9 ECOPUR | da 500 a 700 | 1 | 12 | 170000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 75 |  |  | 6.8 | 61.4
| Materiale: |  | *) | [13 empty] | Δpamm |  | Riduzione della pressione amm. | [10 empty] | bar |  |  | 10 | 110 | 2 |  |  | PE 100 S5 | 0 | 0 | 0 | Ghisa duttile K9 ECOPUR | >700 | 1 | 24 | 170000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 90 | 5.4 | 79.2 | 8.2 | 73.6
| Costruttore tubo: | [15 empty] | ID |  | Diametro interno tubo senza rivest. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 11 | 125 |  | PUR |  | PE 100 S8 | 0 | 1 | 0 | Acciaio senza rivestimento in malta cementizia | ≤400 | 1 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 110 | 6.6 | 96.8 | 10 | 90
| Diametro (DN) : |  |  |  | * |  |  |  |  | mm | [6 empty] | Kw |  | Modulo di compressione acqua | [5 empty] | 2027 |  |  |  |  | N/mm2 |  |  | 12 | 140 |  | PE |  |  | 0 | 0 | 0 | Acciaio senza rivestimento in malta cementizia | da 500 a 700 | 1 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 125 | 7.4 | 110.2 | 11.4 | 102.2
| Lunghezza tratto di prova (L) : |  |  |  | * |  |  | m | [8 empty] | ER |  | Modulo di elasticità materiale tubo | [10 empty] | N/mm2 |  |  | 13 | 150 |  | Malta cementizia |  |  | 0 | 0 | 0 | Acciaio senza rivestimento in malta cementizia | >700 | 1 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 140 | 8.3 | 123.4 | 12.7 | 114.6
| Osservazioni: | [15 empty] | s |  | Spessore parete | [10 empty] | mm |  |  | 14 | 160 |  | PE + Cemento |  |  | 0 | 1 | 0 | Acciaio, calcestruzzo interno + esterno | ≤400 | 24 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | 160 | 9.5 | 141 | 14.6 | 130.8
[17 empty] | L |  | Lunghezza tratto di prova | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m |  |  | 15 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Acciaio, calcestruzzo interno + esterno | da 500 a 700 | 24 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 180 | 10.7 | 158.6 | 16.4 | 147.2
[17 empty] | f |  | Fattore compens. per inclusioni aria | [10 empty] | - |  |  | 16 | 200 |  | Antisfilamento |  |  | 0 | 0 | 0 | Acciaio, calcestruzzo interno + esterno | >700 | 24 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 200 | 11.9 | 176.2 | 18.2 | 163.6
[33 empty] | 17 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 80 S5 | <200 | 12 | 3 | 800 | 1.05 | 2 | 0.3 | 225 | 13.4 | 198.2 | 20.5 | 184
[33 empty] | 18 | 250 |  | Autostagno con antisfilamento |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S5 | da 200 a 400 | 12 | 6 | 800 | 1.05 | 2 | 0.6 | 250 | 14.8 | 220.4 | 22.8 | 204.4
[33 empty] | 19 | 280 |  | Autostagno con antisfilamento esterno |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S5 | >400 | 12 | 12 | 800 | 1.05 | 2 | 1.2 | 280 | 16.6 | 246.8 | 25.4 | 229.2
| PREPARAZIONE DELLA PROVA | [31 empty] | 20 | 300 |  | Autostagno senza antisfilamento |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 80 S8 | <200 | 12 | 3 | 800 | 1.05 | 2 | 0.3 | 315 | 18.7 | 277.6 | 28.7 | 257.6
| Rimuovere completamente l’aria dal tratto di prova | [12 empty] | Se possibile posizionare il manometro nel punto più basso | [18 empty] | 21 | 315 |  | Saldato |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S8 | da 200 a 400 | 12 | 6 | 800 | 1.05 | 2 | 0.6 | 355 |  |  | 32.3 | 290.4
| Evitare la prova di tenuta su valvole chiuse | [12 empty] | Assicurarsi che il tratto di prova sia fissato (antisfilamento, spalla ecc.) | [18 empty] | 22 | 355 |  | Saldatura testa a testa |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S8 | >400 | 12 | 12 | 800 | 1.05 | 2 | 1.2 | 400 |  |  | 36.4 | 327.2
| Numero valvole chiuse |  |  |  |  | 0 |  |  |  | (Evitare le prove su valvole chiuse) | [22 empty] | 23 | 400 |  | Elettromanicotto per saldatura |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 100 S5 | <200 | 12 | 3 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.3
| Se il colpo di ariete è stato calcolato, valore : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 24 | 500 |  | Altro |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S5 | da 200 a 400 | 12 | 6 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.6
| Pressione di progetto (DP) | [10 empty] | * |  | bar |  | (Pressione din. della rete) | [16 empty] | 25 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S5 | >400 | 12 | 12 | 1200 | 1.05 | 2 | 1.2
| Pressione di progetto massima (MDP a o c) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 26 | 700 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 100 S8 | <200 | 12 | 3 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.3
| Pressione di collaudo di rete (STP) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 27 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S8 | da 200 a 400 | 12 | 6 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.6
| STP limitata (con valvole chiuse, max. 16 bar) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 28 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S8 | >400 | 12 | 12 | 1200 | 1.05 | 2 | 1.2
| Pressione nel punto più alto (1.1 * MDP) : | [12 empty] | bar | [18 empty] | 29 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PRFV | <200 | 12 | 3 | Er = | 1.05 | 1 | 0.3
| Forza esercitata su una flangia cieca : | [14 empty] | N | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | PRFV | da 200 a 400 | 12 | 6 | Er = | 1.05 | 1 | 0.6
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | PRFV | >400 | 12 | 12 | Er = | 1.05 | 1 | 1.2
PROVA PRELIMINARE E PROVA DEL CALO DI PRESSIONE
| Far salire la pressione a STP = | [7 empty] | bar |  |  | e tenerla per | [5 empty] | ore |  |  | Tempo |  |  |  | Pressione |  |  |  | Manometro
| Eseguire la prova del calo di pressione dopo min. 1 ora | [13 empty] | Pressione prima del prelievo di acqua | [5 empty] | h | [6 empty] | P1
| Abbassare la pressione di Δpg = | [10 empty] | bar |  |  | Pressione dopo il prelievo di acqua | [5 empty] | h | [6 empty] | P2 |  |  |  | sole
| Misurare il prelievo di acqua ΔVg = | [10 empty] | ml |  |  | Volume max. |  |  |  |  | / |  | x | (P1 - P2) |  |  | mano | = |  |  |  | ml | nuvoloso
[6 empty] | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [25 empty] | coperto |  |  |  | Pressione
| PROVA PRINCIPALE | [30 empty] | pioggia |  |  |  | Colpo di ariete fissato a corpo |  | 2
| Aumentare la pressione a STP = | [9 empty] | bar |  |  |  | Pressione all’inizio della prova : | [5 empty] | h | [10 empty] | neve
| e attendere |  |  | ore | [16 empty] | h | [14 empty] | Prova del calo di pressione
[21 empty] | h | [14 empty] | DVzul | Volume d’acqua ammissibile da pompare
| Il calo di pressione ammesso è | [11 empty] | bar |  | Pressione alla fine della prova : | [5 empty] | h
Hauptprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen)
Osservazioni:
| Destinatari | [11 empty] | Approvazione
| Classificazione: | [13 empty] | Visto del responsabile: | [10 empty] | Data:
Copia:
Procedimento normale stato 4.6.12
Note on Z18: Calcolo automatico per GGG K9, PE 80 e PE 100. Per gli altri materiali compilare le stesse celle.
Colpo di ariete non calcolato:
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Colpo di ariete calcolato:
MDPc = DP + colpo di ariete
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
Per PE S8, STP max = 12 bar
ΔVamm = 0.1 * f *(π * ID2 * L) / 4 * Δpamm* (1/Kw + ID / (ER * s))