## Ess pres accel
Protocollo di verifica
Marzo 2013
PROVA DI TENUTA PROCEDIMENTO NORMALE ACCELERATO, PER CONDOTTE IN GHISA E ACCIAIO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA
1
|  | Prova di tenuta conformemente alla direttiva SSIGA W4, procedimento normale accelerato | [21 empty] | Diametro | Essai purge | Perte P min |  |  | Rivestimento interno | Durée purge réduite | Durée essai préliminaire
| SITUAZIONE | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Malta cementizia | 12 | 2
[24 empty] | 80 | 1.4 |  |  |  | Altri rivestimenti assorb. | 1 | 2
| Data prova di tenuta: | [13 empty] | Zona di pressione | [8 empty] | 100 | 1.2
| Tratto di prova da : | [11 empty] | a | [10 empty] | 125 | 1
| N° piano: | [9 empty] | Indirizzo: | [12 empty] | 150 | 0.8
| Responsabile: | [9 empty] | Tempo: | [6 empty] | Temperatura |  |  |  | ° C |  | 200 | 0.6
[24 empty] | 250 | 0.5
| TUBO E RUBINETTERIA | [22 empty] | 300 | 0.4 |  |  | 1 | Rivestimento esterno
[24 empty] | 400 | 0.3 |  |  |  | PUR
| Costruttore tubo: | [22 empty] | 500 | 0.2 |  |  |  | PE
| Diametro (DN) : |  |  |  |  | mm | [17 empty] | 600 | 0.1 |  |  |  | Malta cementizia
| Lunghezza tratto di prova (L) : |  |  |  | m | [18 empty] | 700 | 0.1 |  |  |  | PE + Malta cementizia
| Osservazioni: | [22 empty] | 800 | 0.1
[24 empty] | 900 | 0.1
[24 empty] | 1000 | 0.1 |  |  | 1 | Antisfilamento
Integrato (Novo-SIT)
Esterno
[23 empty] | Pressione | [5 empty] | Nessun antisfilamento
[23 empty] | Colpo di ariete fissato a corpo |  |  | 2 | bar |  | Saldato
Preparazione della prova
| Aria rimossa completamente dal tratto di prova | [9 empty] | Se possibile posizionare il manometro nel punto più basso
| Evitare la prova di pressione su valvole chiuse | [9 empty] | Assicurarsi che il tratto di prova sia fissato (antisfilamento, spalla ecc.)
| Numero valvole chiuse |  | 0 |  |  | (se valvola chiusa, STP limitata a 16 bar)
| Se il colpo di ariete è stato calcolato, valore : | [9 empty] | bar
| Pressione di progetto (DP) | [9 empty] | bar |  | (Pressione din. della rete)
| Pressione di progetto massima (MDP a o c) : | [9 empty] | bar
| Pressione di collaudo di rete (STP) : | [9 empty] | bar
| STP limitata (con valvole chiuse, max. 16 bar) : | [9 empty] | bar
| Pressione nel punto più alto (1.1 * MDP) : | [9 empty] | bar
| Forza esercitata su una flangia cieca : | [11 empty] | N
PROVA PRELIMINARE E PROVA DEL CALO DI PRESSIONE
| Far salire la pressione a STP = |  |  |  | bar |  |  | e tenerla per | [5 empty] | 30 | minuti | Tempo | Pressione
| Pressione al manometro dopo 30 minuti | [16 empty] | (P1)
| Prelievo ΔVg = |  | ml | e misurare la pressione : | [13 empty] | (P2) | [5 empty] | soleggiato
| Il calo di pressione deve essere almeno |  |  |  |  | 0 |  | bar |  | * | [13 empty] | nuvoloso
|  |  | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [20 empty] | coperto
| PROVA PRINCIPALE | [22 empty] | pioggia
| Aumentare la pressione a STP = | [5 empty] | bar |  | e |  |  | 1 | attendere ora | [5 empty] | Pressione all’inizio della prova |  |  |  |  | neve
| La pressione non deve scendere più di P1 - P2 = | [9 empty] | bar | [7 empty] | Pressione al termine della prova
Hauptprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen)
Osservazioni:
| Destinatari | [7 empty] | Approvazione
| Classificazione: | [10 empty] | Visto del responsabile: | [7 empty] | Data:
Copia:
Procedimento normale accelerato stato 4.6.12
* Calo di pressione min [bar]
80 mm : 1.40
100 mm : 1.20
125 mm : 1.00
150 mm : 0.80
200 mm : 0.60
250 mm : 0.50
300 mm : 0.40
350 mm : 0.35
400 mm : 0.30
500 mm : 0.20
600 mm : 0.10
Colpo di ariete non calcolato:
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Colpo di ariete calcolato:
MDPc = DP + colpo di ariete
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
ΔVg = DN · L / 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tempo [minuti]
Mantenere
la pressione
30 minuti
Scarico
del volume
calcolato
Dopo 60 minuti la pressione deve essere al di sopra
di questa linea
Pressione [bar]
Ghisa, duttile
Acciaio
Tubo di calcestruzzo